Załącznik nr 1 do SWZ

Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej

im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy

pl. im. dr Zygmunta Brodowicza 1

16-070 Choroszcz

Program funkcjonalno-użytkowy

„SERWEROWNIA”

Choroszcz 2021

Nazwa i kod wg. Wspólnego Słownika Zamówień:

Kod: 316 82530-4	Awaryjne urządzenia energetyczne

Kod: 450 00000-7	Roboty budowlane

Kod: 453 00000-0	Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Kod: 453 10000-3	Roboty instalacyjne elektryczne

Kod: 453 11000-0	Roboty w zakresie okablowania strukturalnego oraz instalacji elektrycznych

Kod: 453 11100-1	Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

Kod: 453 11200-2	Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Kod: 453012000-7 	Instalowanie systemów alarmowych i anten

Kod: 453 12100-8	Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

Kod: 453 12200-9	Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych

Kod: 453 14300-4	Instalowanie infrastruktury okablowania

Kod: 453 14310-7	Układanie kabli

Kod: 453 14320-0	Instalowanie okablowania komputerowego

Kod: 453 15600-4	Instalacje niskiego napięcia

Kod: 453 31200-8	Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Kod: 454 21131-1	Instalowanie drzwi

Kod: 454 32121-8	Roboty w zakresie podłóg w pomieszczeniach komputerowych

Kod: 454 53000-7	Roboty remontowe i renowacyjne

Kod: 710 00000-8	Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

Kod: 710 24000-2	Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

Kod: 712 00000-0	Usługi architektoniczne i podobne

Kod: 712 20000-6	Usługi projektowania architektonicznego

Kod: 712 23000-7	Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych

Kod: 713 00000-1	Usługi inżynieryjne

Kod: 713 20000-7	Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Kod: 715 00000-3	Usługi związane z budownictwem

Spis treści

1.	Część opisowa programu funkcjonalno-użytkowego	3

1.1.	Opis ogólny przedmiotu zamówienia	4

1.1.1.	Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych	4

1.1.1.1.	Serwerownia	4

1.1.3.1.	Dokumentacja projektowa	4

1.1.3.2.	Prace budowlane	5

1.1.3.3.	Instalacje dla serwerowni	6

1.1.2.	Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe	7

1.1.4.1.	Serwerownia podstawowa	7

1.1.4.2.	Serwerownia zapasowa	9

1.2.	Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia	9

1.2.1.	Montaż drzwi EI30	12

1.2.2.	Instalacja podłogi podniesionej	13

1.2.3.	Instalacje elektryczne	15

1.2.3.1.	Zasilanie podstawowe	15

1.2.3.2.	Zasilanie rezerwowe	15

1.2.4.	Okablowanie strukturalne w serwerowni	18

1.2.4.1.	Szafy serwerowe	19

1.2.4.2.	Listwa zasilająca z funkcja monitorowania	20

1.2.4.3.	Okablowanie szaf	21

1.2.5.	Klimatyzacja pomieszczenia serwerowni podstawowej.	22

1.2.6.	Zabezpieczenia teletechniczne pomieszczenia serwerowni	23

1.2.7.	System monitorowania stanów serwerowni	24

## Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Program funkcjonalno–użytkowy opisuje ilościowo i jakościowo elementy, które będą przedmiotem zamówienia w drodze postępowania przetargowego.

Przyszły Wykonawca zobowiązany będzie zrealizować zamówienie w dwóch etapach:

- opracowanie dokumentacji projektowej,

- wykonanie robót budowlanych.

Ramowy zakres prac obejmuje następujący zakres:

- projekt i adaptacja pomieszczeń na potrzeby wykonania nowej serwerowni w budynku Szpitala w Chroszczy,

- projekt i wykonanie połączeń światłowodowych w budynku Szpitala w Chroszczy

### Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych

### Serwerownia

Główna serwerownia będzie znajdowała się w pomieszczeniu zlokalizowanym na pierwszym piętrze. Pomieszczenie przeznaczone na Centrum Podstawowe znajduje się na pierwszym piętrze w budynku szpitala. Pomieszczenie ma wymiary 1,90m x 3,80m i wysokość 3m. Obecnie pomieszczenie pełni funkcję szatni. Stan obiektu jest dobry. Ściany i sufit są tynkowane i malowane, wykończenie podłogi stanowi gres szkliwiony. Pomieszczenie nie posiada okien a jedynie drzwi wychodzące na korytarz.

W pomieszczeniu tym są następujące instalacje:

- elektryczna ogólnego przeznaczenia: obwodów gniazdowych i oświetleniowa,

- instalacja PPOŻ.

### Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa obiektu musi być wykonana w 4 egzemplarzach i musi składać z:

- branżowych projektów wykonawczych,

- specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,

- kosztorysów inwestorskich,

- przedmiarów robót,

- planu BIOZ (przy robotach, które tego wymagają).

Dokumentację projektową w powyższym zakresie należy opracować dla serwerowni i połączeń teletechnicznych. Jeden egzemplarz każdej dokumentacji pozostanie w posiadaniu szpitala. Projekty technologii serwerowni powinny przedstawiać sposób umieszczenia urządzeń w serwerowniach tj. szaf serwerowych, rozdzielni elektrycznych, UPS, klimatyzatorów, pozostałych instalacji teletechnicznych. W dokumencie tym należy przedstawić wzajemne usytuowanie wszystkich urządzeń oraz przekroje pomieszczenia serwerowni. Cała kompletna dokumentacja projektowa powinna być wykonana w wersji papierowej oraz elektronicznej w postaci plików edytowalnych. Wykonana dokumentacja projektowa musi zawierać wszelkie zgody, uzgodnienia, opinie i decyzje wymagane do prawidłowej realizacji wszystkich prac budowlanych i montażowych. Po zakończeniu robót wykonawca musi dostarczyć dokumentację powykonawczą wykonanych prac wraz z pomiarami w 3 egzemplarzach.

Dokumentacja projektowa oraz wykonane na jej podstawie prace muszą spełniać opisane poniżej wymagania.

### Prace budowlane

Przystosowanie pomieszczeń na potrzeby serwerowni będzie obejmowało ich przebudowę i odpowiednie wyposażenie. Zmiana sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń na potrzeby serwerowni będzie wymagała zgłoszenia do właściwego starostwa powiatowego.

W serwerowniach należy opracować dokumentację projektową oraz wykonać prace budowlane z następującego zakresu:

- opracować projekt budowlany zmiany sposobu użytkowania istniejącego pomieszczenia na potrzeby wykonania strefy serwerowni i projekty wykonawcze poszczególnych branż,

- opracować projekt wykonawczy technologii serwerowni,

- wykonać nową podłogę podniesioną serwerowni,

- wydzielić serwerownię jako odrębną strefę pożarową, wykonać niezbędne prace budowlane dostosowujące drzwi,

- wykonać inne niezbędne prace nieujęte powyżej, a będące koniecznymi przy pracach budowlanych (naprawa tynków, malowanie ścian, inne).

Podłoga podniesiona serwerowni powinna zachować parametry antyelektrostatyczności. Drzwi do pomieszczenia powinny być wymienione na spełniające wymogi klasy C wg PN-90/B-92270 i PN-B/96-02871 dotyczące odporności na włamanie i wymogi dotyczące wytrzymałości ogniowej min. EI 30 (30 minut) wg PN-EN-13501. W serwerowni powinna się znajdować szyna ekwipotencjalna, do której podłączone będą wszystkie metalowe elementy urządzeń. Pomieszczenia powinny być zabezpieczone przed przenikaniem wody na wypadek zalania z zewnątrz lub gaszenia innych obiektów znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie strefy serwerowni. Należy zaprojektować i wykonać również system gaszenia pożaru w serwerowni. Trasy kablowe  przewodów elektrycznych, skrętkowych oraz światłowodowych będą odseparowane od siebie. Trasy kablowe należy wykonać tak, aby nie utrudniały przepływu powietrza pod podłogą podniesioną. Wszelkie przebicia przez ściany i stropy powinny być uszczelnione przeciwpożarowo dla uzyskania właściwej odporności ogniowej.

### Instalacje dla serwerowni

W serwerowni należy opracować dokumentację projektową oraz wykonać instalacje z następującego zakresu:

- klimatyzację komfortu z pakietem do pracy całorocznej,

- system szaf serwerowych,

- okablowanie strukturalne światłowodowe i miedziane,

- system zasilania sieciowego podstawowego,

- systemy awaryjnego zasilania,

- listwy zasilające zarządzalne,

- system wczesnej detekcji dymu, system gaśniczy

- system sygnalizacji włamania i napadu,

- system kontroli dostępu,

- system telewizji dozorowej,

- system nadzoru infrastruktury serwerowni.

Szczegółowy zakres dla danej lokalizacji opisany jest według odrębnego opisu.

### Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe

### Serwerownia podstawowa

W ramach prac budowlanych w pomieszczeniu przeznaczonym na Centrum Podstawowe należy:

- opracować projekt budowlany i branżowe projekty wykonawcze przebudowy istniejącego  pomieszczenia na potrzeby wykonania strefy serwerowni,

- usunąć wszystkie elementy wyposażenia tj. zabudowę meblową i wieszak na odzież,

- wykonać nową podłogę techniczną serwerowni,

- wykonać niezbędne prace budowlane dostosowujące drzwi do pomieszczenia,

- wykonać nową instalację klimatyzacji komfortu w pomieszczeniu serwerowni,

W ramach zapewnienia odpowiedniej infrastruktury teleinformatycznej w pomieszczeniu przeznaczonym na Centrum Podstawowe należy:

- opracować projekt wykonawczy technologii serwerowni,

- wyposażyć serwerownię w 2 szafy serwerowe,

- wykonać trasy kablowe,

- wyposażyć szafę w niezbędne akcesoria: wentylatory, termostaty, prowadnice, maskownice, uchwyty, i inne elementy).

W ramach zapewnienia zasilania elektrycznego dla pomieszczenia przeznaczonego na Centrum Podstawowe należy:

- opracować projekt wykonawczy instalacji elektrycznej na potrzeby serwerowni,

- wykonać zasilanie elektryczne z rozdzielni elektrycznej NN (umożliwiającej wykorzystanie zasilania awaryjnego z istniejącego agregatu prądotwórczego),

- wykonać rozdzielnię elektryczną zasilania Centrum Podstawowego,

- dostarczyć i uruchomić UPS-a 9kVA w wersji RACK, z pełnym wyposażeniem (by-pass, instalacja, karta sieciowa, inne),

- wykonać obwody odbiorcze do szaf serwerowych na potrzeby instalacji listew zasilających zarządzalnych,

- wykonać instalację połączeń wyrównawczych,

- przebudować instalację oświetleniową i gniazd ogólnych dostosowując do wymogów zawartych w normach,

W ramach podniesienia poziomu bezpieczeństwa w pomieszczeniu przeznaczonym na Centrum Podstawowe należy:

- opracować projekty wykonawcze branżowe,

- wykonać zabezpieczenia przeciwpożarowe:

  - system sygnalizacji pożarowej, system gaszenia pożaru.

- wykonać zabezpieczenia antywłamaniowe (zintegrowane z obecnie funkcjonującymi systemami, z dostępem dla administratorów i ochrony budynku):

  - system sygnalizacji włamania i napadu,

  - system kontroli dostępu,

  - system telewizji dozorowej,

- wykonać zabezpieczenia przeciw innym zdarzeniom:

  - system monitoringu infrastruktury serwerowni (czujnik zalania, czujniki temperatury i wilgotności (w szafach i pomieszczeniu), czujnik otwarcia szaf serwerowych, czujnik dymu, czujnik przepływu powietrza, czujnik ruchu) z powiadamianiem sms i telefonicznym

  - system monitoringu pracy UPS-a,

  - system monitoringu pracy urządzeń klimatyzacji.

Pozostałe niezbędne czynności wspólne dla wszystkich wymienionych wyżej elementów:

- pomiary, testy i sprawdzenia,

- dokumentacja powykonawcza,

- serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

- Szkolenie pracowników z dostarczonych systemów.

Istniejąca serwerownia w będzie pełniła funkcję ośrodka zapasowego dla planowanego Centrum Podstawowego. W związku z tym obie serwerownie należy połączyć ze sobą za pomocą istniejącego kabla światłowodowego (w razie niewystarczającej ilości łączy światłowodowych należy wykonać dodatkowe łącze światłowodowe).

### Serwerownia zapasowa

W ramach podniesienia poziomu bezpieczeństwa w pomieszczeniu przeznaczonym na Centrum Zapasowe należy:

- wykonać zabezpieczenia przeciw innym zdarzeniom:

  - system monitoringu infrastruktury serwerowni (czujnik zalania, czujniki temperatury i wilgotności (w szafach i pomieszczeniu), czujnik dymu, czujnik przepływu powietrza, czujnik ruchu) z powiadamianiem sms i telefonicznym.

- Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

Wykonawca prac musi spełniać następujące warunki:

- posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także

- dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając wymagania ustawy Prawo budowlane, rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Zamawiający wymaga przedłożenia do akceptacji rysunków wykonawczych i szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodności z ustaleniami programu funkcjonalno-użytkowego i umowy.

Projekty wykonawcze muszą zostać przedstawione Zamawiającemu do akceptacji przed rozpoczęciem prac.

Projekt należy wykonać z uwzględnieniem branż towarzyszących, w zestawie niezbędnym dla wykonania pełnego zakresu prac budowlano – instalacyjnych, t.j. np. system klimatyzacyjny w pomieszczeniach serwerowni musi mieć odpowiednio zaprojektowane instalacje elektryczną i sterowniczą.

Zamówienie obejmuje kompletne wykonanie w/w instalacji, w tym m.in.: dostawę wszystkich materiałów montażowych i elementów składowych,  przeprowadzenie testów.

Wszelkie koszty materiałów i prac wymaganych do pełnego uruchomienia systemu (w tym estetycznego wykończenia), a nie wymienionych w opisie zamówienia, pokrywa Wykonawca.

W przypadku konieczności dokonania zmian w konstrukcji budynku koszty elementów, materiałów montażowych i wykończeniowych, itd. oraz robocizny obciążają Wykonawcę.

Wykonawca odpowiedzialny jest za zapewnienie bezpieczeństwa na terenie miejsca robót, w szczególności należy opracować i zatwierdzić projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. Projekt wykona Wykonawca we własnym zakresie i własnym kosztem.

Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie:

- organizacji robót budowlanych,

- zabezpieczenia interesów osób trzecich,

- warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,

- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego,

- zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich,

- zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową.

Przed wysłaniem/transportem materiału/urządzenia na plac budowy materiały/urządzenia zostaną zabezpieczone powłokami ochronnymi lub innymi środkami ochrony przeciwko przypadkowym uszkodzeniom na czas transportu, magazynowania, montażu. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za takie zabezpieczenia materiałów i urządzeń, aby dotarły one na plac budowy w stanie nienaruszonym. Wszystkie materiały i urządzenia należy umieścić w opakowaniach i kontenerach odpowiedniej jakości, w taki sposób aby były one odporne na wszelkie uszkodzenia podczas ich transportu. Należy podjąć środki ostrożności w celu ochrony przed kontaktem z wilgotnym środowiskiem. Wykonawca będzie odpowiedzialny za rozładunek i składowanie materiałów/urządzeń.

Wszystkie Materiały przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji będą materiałami w najwyższym stopniu nadającymi się do niniejszych Robót.

Wszystkie materiały i urządzenia zastosowane do wykonania robót powinny być:

- nowe,

- w najwyższym gatunku bieżąco produkowanym,

- odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w Dokumentacji Projektowej, opisie robót oraz innych nie wymienionych dokumentach, lecz zgodnych z obowiązującymi normami i przepisami,

- zgodne z polskimi przepisami, Ustawą o wyrobach budowlanych i świadectwami dopuszczenia do obrotu oraz posiadać wymagane certyfikaty bezpieczeństwa.

Zamawiający dopuści do użycia tylko te materiały które posiadają:

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie właściwych zharmonizowanych Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych.

- Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z :

  - zharmonizowaną Polską Normą

  - aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono odpowiedniej normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi specyfikacji technicznej.

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych prac objętych zamówieniem. Kontroli zamawiającego będą poddane w szczególności:

- rozwiązania projektowe zawarte w projekcie budowlanym przed złożeniem wniosku wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowę oraz projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami umowy,

- stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i w specyfikacjach technicznych,

- sposób wykonania prac objętych zamówieniem w aspekcie zgodności wykonania z projektami wykonawczymi i specyfikacjami technicznymi, a w szczególności sposobu wykonania połączenia światłowodowego, punktów kamerowych, centrów monitoringu.

Zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do zarządzania realizacją umowy – Inspektora Nadzoru, odpowiedzialnego za:

- zapewnienie współpracy wykonawcy z Zamawiającym,

- prowadzenie kontroli wykonywanych robót budowlanych,

- dokonywania odbiorów.

Roboty będą przyjęte przez Zamawiającego po ich zakończeniu z wynikiem pozytywnym prób końcowych. Wykonanie zobowiązań Wykonawcy potwierdza Zamawiający, bezusterkowym protokołem końcowym odbioru prac.

Wykonawca dostarczy instrukcje obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej dla wszystkich zainstalowanych urządzeń (centrum monitoringu, stanowisko nadzoru, kamery szybkoobrotowe, kamera termowizyjna, inne)

Wszelkie prace dodatkowe wynikające z niewłaściwego wykonania robót objętych przetargiem Wykonawca wykona na własny koszt.

Wszelkie roszczenia osób i instytucji spowodowane zniszczeniami lub uszkodzeniami mienia, związanymi z wykonawstwem robót ponosi Wykonawca.

Wykonawca udzieli nie mniej niż 36 miesięczną gwarancję na dostarczane komponenty oraz realizowane prace opisane w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym.

### Montaż drzwi min. EI30

Zakres prac

Dostawa, demontaż starych i montaż nowych drzwi do pomieszczenia serwerowni podstawowej.

Wymagania dotyczące drzwi do pomieszczenia serwerowni:

- Odporność na włamania standardowa do pomieszczenia serwerowni drzwi klasy C wg PN-90/B-92270 i PN-B/96-02871.

- Norma wytrzymałości ogniowej min. EI 30 (30 minut) wg PN-EN-13501.

- Aprobata normatywna - drzwi powinny posiadać wywieszkę – APROBATĘ NORMATYWNĄ wydaną przez ITB Instytut Techniki Budowlanej - przytwierdzoną z boku drzwi w wewnętrznej części framugi – skrzydła drzwi.

- Drzwi przystosowane do montażu kontroli dostępu wyposażone w samozamykacz

- Drzwi wyposażone w dwa zamki (zamek kluczowy + kontrola bezpieczeństwa)

- Próg w drzwiach - Nie powinien być wysoki.

Materiały użyte do uszczelnienia drzwi muszą spełniać wymagania i zalecenia norm przeciwpożarowych. Dotyczy to głównie pianek montażowych, które muszą posiadać odpowiednią klasę wytrzymałości PPOŻ.

Należy zwrócić uwagę, aby drzwi wraz z osprzętem były zainstalowane przez firmę posiadającą odpowiednie certyfikaty. Cały proces wymiany powinien być udokumentowany w stosownym protokole, w którym będą potwierdzone informacje o klasie bezpieczeństwa drzwi i klasie bezpieczeństwa ich montażu.

### Instalacja podłogi podniesionej

Zakres prac

Dostawa, montaż podłogi technicznej podniesionej.

Podłoga podniesiona - wersja antyelektrostatyczna przeznaczona do pomieszczeń z wymogiem pełnej ochrony przed elektrycznością statyczną.

Parametry techniczne podłogi podniesionej:

- klasa obciążenia:

- wsporniki wolnostojące - (2) 3kN

- wsporniki wolnostojące + trawersy - (4) 5kN

- profile stalowe - (6) 6kN

- dopuszczalne obciążenie powierzchniowe:

- wsporniki wolnostojące - 15 kN /m2

- wsporniki wolnostojące + trawersy - 25 kN /m2

- profile stalowe - 30 kN /m2

- opór elektryczny upływu podłogi Ru [Ω] 5x104 < Ru < 1x109

- współczynnik bezpieczeństwa – 2

- klasyfikacja ogniowa w zakresie stopnia palności: niezapalne od strony spodniej, trudno-zapalne od strony wierzchniej

- klasa reakcji na ogień Bfl-s1

- klasa odporności ogniowej REI30

- akustyka Δ L w = 15 dB

Parametry techniczne wykładziny:

- opór elektryczny upływu Ru [Ω] < 1x106

- klasyfikacja ogniowa w zakresie stopnia palności: wyrób trudno-zapalny

Materiały wchodzące w skład podłogi podniesionej:

1. Płyta podłogowa typ W38BS-P o wymiarach 600 x 600 x 40 mm:

- płyta wiórowa silnie sprasowana o gęstości > 700 kg/m3, o grubości 38mm

- spód płyty blacha stalowa ocynkowana ogniowo o grubości 0,5 mm

- wierzch płyty wykładzina antyelektrostatyczna PCV

- obrzeże płyty o grubości 0,6 mm, wykonane z PCV

- klej przewodzący

2. Konstrukcja wsporcza na potrzeby podłogi podniesionej:

- wolnostojące wsporniki stalowe o płynnie regulowanej wysokości, wykonane z przeprofilowanych blach, spawane i cynkowane galwanicznie o grubości powłoki > 8 µm

- wolnostojące wsporniki stalowe o płynnie regulowanej wysokości, wykonane z przeprofilowanych blach, spawane i cynkowane galwanicznie o grubości > 8 µm, połączone trawersami

- profile stalowe C40/40/2 wsparte na wolnostojących wspornikach stalowych o płynnie regulowanej wysokości, wykonanych z przeprofilowanych blach, spawanych i cynkowanych galwanicznie o grubości powłoki > 8 µm

- nakładka tłumiąco - przewodząca z PCV o oporności upływu 5x104 < Ru < 1x109

3. Materiały pomocnicze do podłogi podniesionej:

- klej do klejenia wsporników

- klej do zabezpieczenia gwintów przed odkręceniem

- gąbka uszczelniająca

- taśma aluminiowa samoprzylepna do zabezpieczenia ciętych fragmentów płyt.

### Instalacje elektryczne

### Zasilanie podstawowe

Zakres prac

Dostawa aparatów, doposażenie RG, montaż rozdzielni w pomieszczeniu serwerowni i uruchomienie systemu zasilania pomieszczenia.

System zasilania podstawowego w serwerowni spełnia poniższe warunki:

- zapotrzebowanie mocy urządzeń adekwatne do ilości zainstalowanych urządzeń (serwery, macierze, inne),

- tolerancja napięcia fazowego wynosi 230V ± 5%,

- zawartość harmonicznych w napięciu fazowym nie przekracza 5%,

- tolerancja częstotliwości wynosi 50Hz ± 5%,

- wartość skuteczna różnicy napięć pomiędzy przewodem N i PE w dowolnym gnieździe zasilającym nie przekracza 1V,

Zasilanie podstawowe serwerowni powinno uwzględniać moc urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektu (w tym klimatyzacji, oświetlenia).

Sposób wykonania zasilania w odniesieniu do warunków w budynku szpitala określi projektant instalacji elektrycznych na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Na potrzeby zasilenia serwerowni należy wykonać nowe połączenie kablowe z rozdzielni głównej. Od strony rozdzielni kabel należy doprowadzić do nowej rozdzielni, skąd zostaną wyprowadzone obwody gwarantowane (UPS), jak i obwody niegwarantowane (oświetlenie, potrzeby ogólne).

### Zasilanie rezerwowe

Zakres prac

Dostawa, montaż i uruchomienie zasilacza awaryjnego w wersji RACK z dodatkową baterią.

System awaryjnego zasilania zapewnia zasilanie odbiorników końcowych w energię elektryczną jak opisano w punkcie: ”zasilanie podstawowe”. W przypadku zaniku napięcia na linii podstawowej sieć gwarantowana zostaje zasilona z bezprzerwowego zespołu UPS-a, zapewniając stabilne parametry sieci zasilającej.

Moc UPS-a ma być dobrana stosownie do przyjętej mocy w serwerowni. Czas podtrzymania jest dobrany w zależności od czasu potrzebnego na kontrolowane wyłączenie urządzeń.

PARAMETRY TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE UPS-a:

- Zasilacz UPS o moc minimum 7000 W który musi zapewnić czas podtrzymania minimum 5 minut dla obciążenia 5,0 kW, wraz za zasilaczem UPS musi zostać dostarczony dodatkowy moduł baterii, który wydłuży czas podtrzymania do minimum 30 minut dla obciążenia 5,0 kW. Zasilacz UPS wykonany w architekturze podwójnej konwersji on-line VFI z wejściem PFC i automatycznym by-passem z możliwością pracy redundantnej ze wspólną baterią.

- Uniwersalna obudowa Tower/Rack. Zasilacz UPS elektronika oraz moduły baterii muszą być dostarczone wraz z kompletem kabli i zestawem szyn do montażu w szafie Rack.

Parametry wejściowe

- Napięcie: 230 V (1-fazowe) 181 – 280 V do 100 V przy 50% obciążenia

- Częstotliwość : 50 / 60 Hz + /-10% (ustawiana automatycznie)

- Współczynnik mocy/THDi : > 0,99 / < 5 %

- Zaciski

Parametry wyjściowe:

- Napięcie (czysty przebieg sinusoidalny):  230 V (1-f) do wyboru 200 / 208 / 220 / 240V

- Częstotliwość :50 /60 Hz + /- 2 % (+/- 0,05 Hz w trybie pracy bateryjnej)

- Sprawność: min. 92 % w trybie on-line

- Przeciążalność: min. 105 % w sposób ciągły ; 125 % przez 5 min ; 150 % przez 30 s

- Gniazda wyjściowe: zaciski

Bateria:

- Hermetyczne, bezobsługowe akumulatory o żywotności minimum 5 lat wg klasyfikacji EUROBAT umieszczone w obudowie bateryjnej.

- Czas ładowania < 6 godz. do odzyskania 90 % wydajności po całkowitym rozładowaniu

- Urządzenie musi posiadać alfanumeryczny wyświetlacz  LCD wskazujący:

- stan obciążenia,

- wyjścia programowalne,

- stan baterii,

- poziom obciążenia,

- obciążenie obecne,

- awaria baterii/wymiana baterii,

- alarm ogólny,

- przeciążenia,

- wartość na wejściu,

- tryb normalny/praca z użyciem baterii

Zasilacz UPS musi posiadać diody LED sygnalizujące:

- praca w trybie bypass

- brak zakłóceń w zasilaniu,

- stan obciążenia

Zasilacz UPS musi posiadać alarmy dźwiękowe sygnalizujące:

- tryb bateryjny,

- przeciążenie,

- konieczność wymiany baterii

Zasilacz UPS musi być wyposażony w wyłącznik alarmu akustycznego, port RS232 (do obsługi protokołu MODBUS), wraz z zasilaczem UPS musi zostać dostarczona karta komunikacyjna SNMP i oprogramowanie do monitorowania i wyłączania stacji roboczych działające w systemach operacyjnych Windows®, Linux® i Mac OS X®

Zasilacz UPS musi być zgodny z Normami

- Parametry i topologia: IEC 62040-3 (VFI-SS-111)

- Bezpieczeństwo: IEC/EN 62040-1,

- Kompatybilność elektromagnetyczna IEC/EN 62040-2

- Certyfikaty: CE,

- Stopień ochrony IP: min. IP20

Zasilacz UPS musi spełniać parametry środowiskowe co najmniej takie jak :

- Temperatura pracy od 0 °C do +40 °C (optymalne warunki żywotności baterii w zakresie temperatur od 15 °C do 25 °C)

- Wilgotność: 95 % bez kondensacji

- Poziom hałasu w odległości 1 m < 55 dB

Urządzenie musi mieć możliwość dodania ręcznego bezprzerwowego bypassu serwisowego.

Akcesoria dodatkowe muszą być wyprodukowane przez tego samego producenta co zasilacz UPS.

Urządzenie musi być objęte gwarancja producenta na okres co najmniej 36 miesięcy na moduł elektroniki oraz akumulatory

- Możliwość wydłużenia gwarancji do 60 miesięcy

UWAGA

MONTAŻU ORAZ PIERWSZEGO URUCHOMIENIA URZĄDZENIA NALEŻY DOKONAĆ ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA, PRZEZ WYKWALIFIKOWANEGO INSTALATORA, W CELU ZACHOWANIA GWARANCJI.

### Okablowanie strukturalne w serwerowni

Zakres prac

Wykonanie połączeń między obiektowych i wewnątrz budynkowych przy użyciu komponentów okablowania miedzianego i światłowodowego.

Okablowanie strukturalne stanowi miedziana i światłowodowa infrastruktura połączeń pomiędzy wszystkimi urządzeniami aktywnymi. W celu zapewnienia wysokiej wydajności łącza są zgodne z europejskim standardem CENELEC EN 50173-5, specyfikującym łącza dla ośrodków przetwarzania danych:

- łącza 10Gbit/s, jako łącza szkieletowe,

- światłowody jednodomowe SM, co najmniej klasy OS1,

- światłowody wielomodowe MM, klasy OM3 oraz zoptymalizowane do transmisji laserowej klasy OM3,

- skrętkowe okablowanie miedziane nieekranowane UTP i ekranowane STP, kategorii co najmniej 6A,

- redundancja łączy i węzłów przesyłania danych.

### Szafy serwerowe

Zakres prac

Dostawa, montaż i uruchomienie dwóch szaf serwerowych.

Szafy serwerowe posiadają następujące właściwości:

- standardowo szafa wyposażona w 4 belki montażowe typu “rack19” z numeracją wysokości użytkowej i regulacją głębokości położenia (płynna regulacja w przypadku szaf o gł. 1000 i 1200 mm)

- wysokość co najmniej 47U,

- szerokość 600mm,

- głębokość co najmniej 1000mm,

- nośność co najmniej 1000kg,

- stopień ochrony IP20,

- przepusty kablowe w dachu i podłodze, przepust kablowy wyposażony w szczotek lub filtrów przeciwpyłowych

- otwory perforacji w dachu do montażu paneli wentylacyjnych. Zamontowany 4 wentylatorowy panel z termostatem

- możliwość kontrolowania drogi przepływu powietrza poprzez zastosowanie odpowiedniego rodzaju drzwi, osłon bocznych i tylnej oraz paneli wentylacyjnych,

- w szafie zastosowano aluminiowe trójniki łączące szkielet/konstrukcję nośną, co pozwala zwiększyć sztywność - nośność do 1000 kg dla szaf o gł. 1000; 1200 mm,

- dodatkowo trójniki łączące konstrukcję szafy pozwalają na zamontowanie uchwytów do podnoszenia (od góry) lub kompletu stopek poziomujących oraz kół jezdnych (od dołu),

- zoptymalizowanie przestrzeni montażowej z przodu belek nośnych 19” dzięki zastosowaniu drzwi zewnętrznych

- malowanie proszkowe w kolorze RAL 7035 lub RAL 9005

- szeroki zakres asortymentu wyposażenia dodatkowego (cokoły, półki, panele wentylacyjne, oświetleniowe i zasilające, elementy doprowadzenia i układania kabli, uziemienie), szafa będzie wyposażona w asortyment wyposażenia dodatkowego zgodnie z potrzeba zaprojektowana infrastruktura.

- drzwi przednie perforowane 75% z zamkiem 3 pkt. z blachy stalowej o grubości 1,5 mm, odwracalne, otwieranie na 180°, klamka z przyciskiem i kluczem,

- drzwi tylne perforowane 75% podwójne z blachy stalowej o grubości 1,5 mm, klamka z przyciskiem i kluczem,

- ściany boczne pełne, nakładane z zamkiem,

- zamontowane uziemienie części płaskich,

- szafa standardowo wyposażona w cokół o wys. 100 mm z przepustem szczotkowym do wprowadzenia kabli w tylnej ściance cokołu.

### Listwa zasilająca z funkcja monitorowania

Zakres prac

Dostawa, montaż i uruchomienie dwóch listew zasilających z funkcja monitorowania.

Szafy serwerowe stanowią podłączenia urządzeń końcowych do zasilania.

Szafy są wyposażone w listwy zasilające z funkcją monitorowania:

- Min. 8 x Gniazdo komputerowe typu IEC320C13 10A/230V,

- Min. 4 x Gniazdo komputerowe typu IEC320C19 16A/230V,

- Gniazda podzielone na dwa bloki. Każdy blok zabezpieczony wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym MCB z charakterystyką C i ograniczeniem do 16A,

- Obudowa aluminiowa anodyzowana w kolorze naturalnym

- Listwa przystosowana do montażu w szafach 19" w pionie.

- Wsporniki do montażu listwy w 4 płaszczyznach.

- Kabel zasilający długości 3m, typu H05VV-F.3G4mm² w kolorze białym lub czarnym.

- Maksymalne obciążenie 32A (7360 W).

- 2 wskaźniki obciążenia prądowego z 3-cyfrowym wyświetlaczem LED. Po jednym na każdy blok zasilający.

- Zakres pomiaru 0,1...16A.

- Dokładność pomiaru ±2,5%.

- Wbudowany web serwer z funkcją monitorowania obciążenia prądowego poszczególnych obwodów listwy.

- Interfejs sieciowy: Ethernet RJ45 (Ethernet 10/100BaseT)

- Protokoły: TCP/IP, HTTP, SNMP, SMTP, Syslog, DHCP.

- Stopień ochrony IP20.

- Deklaracja zgodności CE.

### Okablowanie szaf

Zakres prac

Dostawa, montaż i uruchomienie komponentów okablowania miedzianego i światłowodowego na potrzeby połączeń wewnątrz obiektowych i między budynkowych.

Szafy serwerowe stanowią punkty podłączenia urządzeń końcowych (serwerów, macierzy dyskowych, przełączników, etc.). Szafy są wyposażone w:

- panele światłowodowe 19”/1U,

- panele krosowe 19” kategorii 6,

- prowadnice kabli,

- kable krosowe światłowodowe,

- kable krosowe miedziane.

Okablowanie pionowe (połączenie pomiędzy serwerowniami)

Okablowanie pionowe (szkieletowe) łączy w strukturze gwiazdy logicznej i fizycznej poszczególne punkty dystrybucyjne z Centralnym punktem dystrybucyjnym za pomocą  dwunastowłóknowych multimodowych kabli światłowodowych ( 50/125 m/m OM3) dla połączeń sieci komputerowej.

| - Lp. | - Kabel światłowodowy |
| --- | --- |
|  | - Konfiguracja minimalna: |
| - 1 | - Kabel dwunastowłóknowy wielodomowy, gradientowy 50/125 |
| - 2 | - Konstrukcja „luźnej tuby”, wypełnienie żelem tiksotropowym |
|  | - Minimalne parametry włókien światłowodowych (dla =1300nm): |
| - 3 | - Grubość rdzenia/płaszcza 50/125um |
| - 4 | - Nominalny współczynnik załamania 1.486 |
| - 5 | - Tłumienie =<1.0 dB/km |
| - 6 | - Pasmo przenoszenia >= 800 MHz x km |

- Dopuszczalne sposoby kładzenia kabli

Sposób kładzenia kabli musi uwzględniać położenie innych instalacji emitujących zakłócenia elektroenergetyczne, uwzględniając zalecane odległości, w celu minimalizacji zakłóceń. Należy pozostawić rezerwę min 30% wypełnienia listew celem ew. przyszłej rozbudowy. Sposób rozprowadzania okablowania opisany jest w dokumencie normalizacyjnym EIA/TIA – 569 specyfikującym między innymi:

- dukty podpodłogowe;

- instalację podstropową;

- trakty naścienne;

- rurarz;

- rurarz pionowy;

- instalację podwieszaną.

Wszystkie trasy kablowe tak w głównych poziomych ciągach komunikacyjnych, jak również doprowadzające do stanowisk są wykonane z wykorzystaniem głównie trzech technik:

- listwy PVC;

- rury przy przejściach przez ściany;

- koryta metalowe nad sufitem podwieszanym.

W budynkach okablowanie zostanie prowadzone w pionach kablowych wykonanych po ścianach korytarzy w listwach, o odpowiednich dla ilości kabli przekrojach. Rozprowadzenie kabli na poszczególnych kondygnacjach wykonane będzie w korytkach stalowych ułożonych w przestrzeni nad sufitem podwieszonym, wzdłuż korytarzy.

### Klimatyzacja pomieszczenia serwerowni podstawowej.

Zakres prac

Dostawa, montaż i uruchomienie dwóch nowych klimatyzatorów do pracy w redundancji.

Wymagania dla nowych Urządzeń klimatyzacyjnych

Należy przewidzieć i dobrać dwa klimatyzatory split do montażu naściennego pracujących na powietrzu obiegowym dopasowanych do wydatków ciepła wydzielanych w pomieszczeniu serwerowni.

Czynnik chłodniczy R-410A.

Przystosowane do chłodzenia przy niskich temperaturach zewnętrznych (podgrzewanie karteru sprężarki i regulator obrotów wentylatora skraplacza).

Inwerter w sposób ciągły dostosowuje prędkość obrotową sprężarki do rzeczywistego obciążenia.

Moc chłodnicza nominalna min. 5,0 kW każdy.

Klasa energetyczna A (dla jednostki wewnętrznej i zewnętrznej).

Jednostki powinny być połączone sterownikiem pracy redundantnej tj. układ z automatycznym przełączaniem pracy (rotacja jednostek), polegająca na naprzemiennej pracy Urządzeń, czas między zmianami powinien być ustawiony w zakresie od 10 do 990 godzin, w przypadku awarii aktualnie pracującego klimatyzatora powinno nastąpić automatyczne przełączenie na drugi klimatyzator z jednoczesną sygnalizacją awarii na panelu kontrolnym Urządzenia.

### Zabezpieczenia teletechniczne pomieszczenia serwerowni

Zakres prac

Dostawa, montaż i uruchomienie systemów:

- system sygnalizacji włamania i napadu

- system kontroli dostępu

- system telewizji dozorowej

W ramach wykonania systemów należy przeprowadzić następujące analizy:

- analiza zagrożeń,

- klasy systemu alarmowego,

- zasilania poszczególnych systemów i czasów podtrzymania bez zasilania podstawowego 230VAC.

Projekt wykonawczy systemu zabezpieczeń elektronicznych strefy serwerowni zostanie przygotowany w oparciu o następujące założenia i uzgodnienia z przedstawicielami Zamawiającego:

- Zaprojektowane systemy mają wykrywać zdarzenia takie jak: włamanie, nieautoryzowane wejście, pożar, zalanie, napad

- Systemy: sygnalizacji włamania i napadu, kontroli dostępu, telewizji dozorowej będą rozbudową istniejących na obiekcie systemów,

- Główne urządzenia systemów zabezpieczeń elektronicznych będą zainstalowane wewnątrz pomieszczenia (strefy),

- System kontroli dostępu będzie składał się z: kontrolera SKD (kontroler z pamięcią uprawnień i funkcją anti-passback) czytnika wejściowego i wyjściowego (z historią), przycisku wyjścia awaryjnego, zwory elektromagnetycznej/elektrozaczepu, zasilacza buforowego,

- Drzwi wejściowe będą przystosowane do montażu urządzeń systemu kontroli dostępu i wyposażone w samozamykacz,

- Pomieszczenie serwerowni będzie odrębną strefą w systemie SSWiN,

- Załączanie/wyłączanie systemu sygnalizacji włamania i napadu będzie przy drzwiach wejściowych do pomieszczenia z poziomu klawiatury LCD, klawiatura zamontowana w obudowie zamykanej na kluczyk,

- Sygnalizator akustyczno-optyczny będzie zainstalowany nad drzwiami wejściowymi do pomieszczenia,

- Sygnał alarmu będzie dostępny u ochrony obiektu,

- Kamera w technologii IP, minimum 2Mpx, kompatybilna z istniejącym systemem na obiekcie, oświetlacz podczerwieni, obiektyw 2,8mm, obraz z kamery będzie dostępny u ochrony obiektu na istniejącym monitorze i będzie zapisywany na dysku istniejącego rejestratora DVR.

Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami :

- posiadającymi ważne legitymacje kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego,

Po wykonaniu systemów, przed przekazaniem do użytkowania należy przeprowadzić testy działania poszczególnych systemów i sporządzić protokół.

### System monitorowania stanów serwerowni

Zakres prac

Dostawa, montaż i uruchomienie systemu monitorowania parametrów środowiskowych pomieszczeń serwerowni.

Pomieszczenia serwerowni podstawowej i zapasowej będą objęte systemem monitorowania stanów serwerowni. W tym celu należy zaprojektować moduły wykonawcze oraz centralę zbierającą sygnały.

W każdej lokalizacji monitoringiem systemu nadzoru objęte zostaną następujące sygnały:

- temperatura,

- wilgotność,

- otwarcie szaf,

- system sygnalizacji pożarowej,

- system monitorowania zalania,

- system sygnalizacji włamania i napadu,

Urządzenie systemu nadzoru (centrala zbierająca sygnały) należy zainstalować w szafie serwerowej a moduły wykonawcze w pomieszczeniu objętym projektem.

Interfejs użytkownika wykonany zostanie na komputerze PC Użytkownika.

Zarządzanie systemem nadzoru odbywało będzie się z poziomu komputera PC, na którym należy zainstalować oprogramowanie systemu nadzoru.

Załączniki:

- Mapa Szpitala z poglądową trasą połączenia dwóch serwerowni (około 150 mb).pdf

- Połączenia światłowodowe wykonane z projektu podlaski system informatyczny ezdrowie.pdf

- Budynek 23 część A pierwsze piętro pomieszczenie 2_7 planowana jest Serwerownia podstawowa.pdf

(Informacja: W budynku 23 części A na pierwszym piętrze w pomieszczeniu 2/7 planowana jest Serwerownia podstawowa Szpitala)

- Budynku 22 część A pierwsze piętro pomieszczenie 2_2 zlokalizowana jest obecnie serwerownia

(Informacja: W Budynku 22 część A pierwsze piętro pomieszczenie 2/2 zlokalizowana jest obecnie serwerownia Szpitala która ma być zapasową.)