Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego SZP 3820 – 8/24

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Zakres prac do wykonania.

W ramach zapytania Wykonawca zobowiązany jest wykonać  21 gniazd instalacji tlenowej w salach 1/67 ( 4 gniazda ), 1/68 ( 1 gniazdo ), 1/69 ( 3 gniazda ),  1/70 ( 3 gniazda ), 1/71 ( 4 gniazda ), 1/72 ( 1 gniazdo ), 1/73 ( 1 gniazdo ), 1/75 ( 4 gniazda ) w budynku nr 22    SPP ZOZ w Choroszczy  ( część prawa rzutu parteru ).

Instalację tlenową posiadają sale w budynku nr 22 SPP ZOZ w Choroszczy (część lewa rzutu parteru ).

Rzut parteru budynku nr 22 z numeracją sal zamieszczono w Załączniku nr 1

2. Opis ogólny.

Zasilanie budynku w tlen odbywać się będzie z istniejącego systemu centralnej instalacji sprężonych gazów medycznych zgodny z EN-ISO 7396-1 „Systemy rurociągowe dla gazów medycznych – część 1: rurociągi dla sprężonych gazów medycznych i próżni”.

System oparty jest na następujących urządzeniach:

o Sprężarki śrubowe,

o Koncentrator tlenu,

o Systemy filtracyjne,

o Panele sterujące,

o Zbiornik zewnętrzny tlenu o pojemności 1000l.

Urządzenia zlokalizowane są w wydzielonym pomieszczeniu piwnicy sąsiedniego budynku izby przyjęć, zbiornik tlenu znajduje się na zewnątrz budynku, w sąsiedztwie istniejącej rozprężalni.

3. Opis systemu technologicznego projektowanych instalacji gazów medycznych

3.1 Instalacja wewnętrzna tlenowa

Przewiduje się  rozwiązanie zasilania budynku nr 22 ( część prawa rzutu parteru )w instalację tlenu.

Ciśnienie robocze dla instalacji 0,5 MPa.

Włączenie instalacji  wykonać do przewodów istniejących prowadzonych w przestrzeni sufitu podwieszanego na poziomie parteru w budynku izby przyjęć.

Główne przewody poziome instalacji prowadzić od miejsca włączenia w przestrzeni sufitu podwieszanego parteru.

W pomieszczeniach, gdzie nie przewidziano sufitów podwieszanych przewody prowadzić w warstwie tynku.

3.2 Rurociągi

Projektowane instalacje należy wykonać z rur miedzianych typu SF – Cu (R290) wg PN-EN 13348, łączonych przez lutowanie twarde, przy użyciu spoiwa L-AG 45Sn, przy zastosowaniu odpowiednich złączek i kształtek miedzianych.

W trakcie lutowania twardego łączone rurociągi muszą być płukane od wewnątrz gazem osłonowym.

Rury do gazów medycznych muszą być zabezpieczone na końcach zatyczkami z tworzywa sztucznego , aby zapobiec zabrudzeniom w czasie składowania i transportu,

Połączenia gwintowane powinny być uszczelnione za pomocą taśmy teflonowej. Nie wolno stosować włókien konopnych lub lnianych oraz stosować preparatów zawierających tłuszcze.

Z wyjątkiem połączeń gwintowanych używanych do takich części jak zawory odcinające, regulatory ciśnienia lub końcówki , wszystkie połączenia gazociągów powinny być spawane lub lutowane na twardo.

Rurociągi powinny być odizolowane od podpór i uchwytów, szczególnie wykonanych z metali tworzących z miedzią ogniwa galwaniczne.

Podpory powinny zapewnić, że gazociąg nie zmieni przypadkowo swojego położenia.

Podpory powinny być z materiału odpornego na korozję, ewentualnie powinny być zabezpieczone przed korozją. Powinno się je chronić także przed korozją elektrolityczną.

W miejscach, gdzie gazociągi przecinają się z przewodami elektrycznymi, gazociągi powinny być podpierane w pobliżu kabli.

Gazociągi nie powinny być używane jako podpory innych gazociągów albo przewodów lub być przez nie podpierane.

3.3 Skrzynki sygnalizacyjno - ostrzegawcze

Instalacja wyposażona będzie w skrzynkę  zaworowo- informacyjną z funkcją ostrzegawczą, zgodne z normą PN - EN- 7396-1, umożliwiającą odcięcie dopływu gazu do poszczególnych sekcji instalacji.

3.4.Punkty poboru

W instalacji stosować punkty poboru tlenu do montażu  w ścianie zgodne z normą EN ISO 9170-1.

Punkty poboru tlenu przewidziano w salach łóżkowych w ilości 21 szt.

3.5 Armatura

W instalacjach gazów medycznych należy stosować armaturę wykonaną z mosiądzu o zawartości miedzi minimum 58 % - MO58.

Wszystkie zawory odcinające powinny być zainstalowane w taki sposób, aby łatwo było dostrzegalne przez obserwację czy zawór jest całkowicie otwarty czy całkowicie zamknięty.

Wszystkie zawory odcinające powinny być oznaczone. Oznakowanie ma informować o rodzaju gazu, jaki prowadzi oraz sekcję instalacji obsługiwaną przez ten zawór;

Wszystkie zainstalowane zawory odcinające powinny być obsługiwane tylko przez personel roboczy i naprawczy i powinny być niedostępne dla osób niepowołanych.

Wszystkie materiały użyte przy wykonywania instalacji gazów medycznych powinny być odporne na korozję oraz posiadać zgodność z tlenem.

3.6 Źródło zasilania instalacji tlenowej

Głównym źródłem zasilania instalacji w tlen będzie istniejący  system wytwarzania i dystrybucji tlenu HYDRO-GAZ-MED przewidziany do rozbudowy.

3.7 Kontrola jakości

Kontrole prowadzić zgodnie z normą EN-ISO 7396-1, po wykonaniu instalacji, zamontowaniu wszystkich gniazd, przed zatynkowaniem:

- kontrola szczelności rurociągów,

- kontrola połączeń i niedrożności,

- kontrola oznakowania i zamocowań rurociągów,

- kontrola zgodności zainstalowanych elementów ze specyfikacją wykonania.

Kontrole prowadzić zgodnie z normą EN-ISO 7396-1, po wykonaniu instalacji, napełnieniu gazem przed użytkowaniem systemu:

- kontrola szczelności rurociągów z punktami poboru gazów,

- kontrola szczelności i kontrola funkcjonowania zaworów odcinających,

- kontrola połączeń,

- kontrola niedrożności,

- kontrola punktów poboru i złączy NIST,

- kontrola wykonania systemu,

- kontrola zaworów nadmiarowych,

- kontrola rodzaju gazu,

- kontrola systemu sygnalizacji.

3.8 Warunki odbioru robót

Po ukończeniu prac montażowych, polegających na ułożeniu, połączeniu rurociągów wraz z zaworami odcinającymi i zaślepionymi gniazdami punktów poboru przed zakryciem ścian, szachów, stropów podwieszanych instalację należy poddać próbom i pracom kontrolnym:

- próba szczelności gazem próbnym o ciśnieniu min. 1,5-krotnym w stosunku do nominalnego ciśnienia sieci rozdzielczej. Instalację należy uznać za szczelną, jeśli w ciągu 24h nie nastąpi spadek ciśnienia,

- kontrola lokalizacji obsługiwanych stref,

- kontrola identyfikacji zaworów,

- kontrola mocowania i oznakowania rurociągów,

- kontrola prawidłowości połączeń i drożności rurociągów.

Uwaga: Dopuszcza się stosowanie materiałów i urządzeń innych niż w dokumentacji producentów pod warunkiem zachowania parametrów nie gorszych niż dobrane w projekcie.