Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego SZP 3820 – 2/25

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowych trzech UPS-ów do montażu w szafach RACK

Wykonanie prac polegających na:

Demontażu dwóch starych UPS-ów i ich utylizacja, montaż dwóch UPS-ów w jednej serwerowni oraz montaż jednego UPS-a w drugiej serwerowni.

Wykonawca ma dostarczyć potrzebne urządzenia, okablowanie potrzebne do prawidłowego działania zakupywanych sprzętu i konfiguracji.

Wymagania ogólne:

- Dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe i pochodzić z legalnego źródła, rok produkcji: 2024/2025.

- Zamawiający wymaga, aby oferowane urządzenia nie były poserwisowe lub refabrykowane.

- Urządzenia muszą posiadać cechy/atrybuty legalności tj. oznaczenie producenta, model oraz numer seryjny urządzenia.

- Zamawiający musi mieć pełne prawa do korzystania z licencji i oprogramowania zainstalowanego do korzystania z urządzeń.

- Zamawiający wymaga, aby dostarczone urządzenia, a także ich wyposażenie i akcesoria montażowe były fabrycznie nowe i na dzień składania ofert niewycofane / niewycofywane przez producenta ze sprzedaży.

- Zamawiający wymaga, aby dostarczone urządzenia były zarejestrowany na SPP ZOZ 
w Choroszczy w celu posiadania pełnych praw licencyjnych i gwarancyjnych.

- Zamawiający wymaga, aby gwarancja producenta na wszystkie urządzenia, akcesoria 
i oprogramowania wynosiła min. 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu przyjęcia ilościowego.

- Zamawiający wymaga, aby gwarancja producenta na dostarczone urządzenia umożliwiała zamawiającemu dostęp do pomocy technicznej producenta oraz dostęp do aktualizacji oprogramowania ze strony producenta.

- Dwa UPS o parametrach:

- UPS zasilany jednofazowo z wyjściem jednofazowym

- Konstrukcja podwójnej konwersji z wysoką zdolnością pracy w trudnych warunkach zasilania

- Sprawność do 98% w trybie ECO

- Obsługa za pomocą panelu LCD z wyświetlaniem w j. polskim

- Funkcje rozruchu: Zimny start (COLD START) / Miękki start (SOFT START)

- Podtrzymanie zasilania chronionych urządzeń po podłączeniu Zewnętrznych Zestawów Akumulatorów (EBM) lub STB

- Zoptymalizowany system zarządzania akumulatorami

- Styki wyłącznika bezpieczeństwa EPO w standardowym wyposażeniu

- Port komunikacyjny USB zgodny z protokołem HID

- Konwertowalna obudowa umożliwiająca montaż w standardzie 19” o wysokości 2U

- Oprogramowanie do obsługi zasilacza w języku polskim

- Moc 6 kVA

- karty Intelligent Slot: WEB / SNMP

- Zestaw montażowy Rack

- Dwa przełączniki źródeł zasilania

- przełączanie pomiędzy liniami zasilającymi w czasie nie większym niż 16ms

- Gniazda min - 16 x IEC320 C13 10A/250V, 2 x IEC320 C19 16A/250V

- Obudowa 2U 19”

- Jeden UPS o parametrach

- Automatyczne rozpoznawane ilości podłączonych szafek bateryjnych

- Wymiana Baterii HotSwap

- Niski poziom hałasu

- Wyświetlacz LCD w języku polskim

- Diody sygnalizujące tryb pracy UPS-a

- Zarządzanie i monitoring poprzez aplikację niezależnie od karty SNMP

- Automatyczne rozpoznawanie i instalacja urządzenia dzięki technologii HID

- Dodatkowe zabezpieczenie w kartach komunikacji standard zabezpieczeń IEC

- Moc 3 kVA

- Całość rozwiązania ma zostać zainstalowana, skonfigurowana, wdrożona i uruchomiona przy współudziale Zamawiającego i zgodnie z jego wymogami.

- Wykonawca zapewni wszelkie dodatkowe elementy wymagane do produkcyjnego uruchomienia środowiska (np. patchcordy łączące warstwę dostępową z dystrybucyjną).

- Wykonawca zapewni instruktaż stanowiskowy dla min. trzech osób Zamawiającego z zakresu prowadzonych działań konfiguracyjnych.