
Załącznik nr 2 do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiot zamówienia
Planowana inwestycja będzie realizowana na działce nr 101/26, wpisanej do rejestru zabytków, na której działalność prowadzi SPP ZOZ w Choroszczy. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja ośmiu łazienek w budynku nr 19A, na Oddziale Leczenia Abstynencyjnych Zespołów Alkoholowych, o łącznej powierzchni około 104,82 m².
Zakres prac obejmuje wykonanie robót mających na celu poprawę stanu technicznego, sanitarnego
 i funkcjonalnego pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. Planowane jest malowanie ścian i sufitów, usunięcie ognisk pleśni, naprawa posadzek, wymiana istniejących zestawów prysznicowych wraz z brodzikami, wymiana kratek ściekowych, wymiana skrzydeł drzwiowych, udrożnienie istniejących kratek wentylacyjnych oraz montaż wentylatorów mechanicznych w celu zapewnienia właściwej wymiany powietrza i ograniczenia problemu nadmiernej wilgoci.
Zakres zamówienia obejmuje również wszystkie roboty przygotowawcze, demontażowe, zabezpieczające, naprawcze, montażowe, wykończeniowe i porządkowe niezbędne do kompletnego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia oraz doprowadzenia modernizowanych pomieszczeń do stanu umożliwiającego ich bezpieczne użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.
Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić, że roboty będą prowadzone na terenie czynnego obiektu ochrony zdrowia. Organizacja i sposób prowadzenia prac nie mogą powodować zagrożenia dla pacjentów, personelu ani innych osób przebywających na terenie obiektu. Roboty należy prowadzić w sposób ograniczający w możliwie największym stopniu hałas, zapylenie oraz inne uciążliwości związane z prowadzonym remontem.
Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć przed zabrudzeniem lub uszkodzeniem pomieszczenia, ciągi komunikacyjne, wyposażenie oraz pozostałe elementy budynku znajdujące się w obrębie i sąsiedztwie prowadzonych prac.
2. Szczegółowy zakres robót
1) Malowanie ścian i sufitów – powierzchnia około 440 m²
Zakres prac obejmuje malowanie ścian i sufitów o łącznej powierzchni około 440 m².
Przed rozpoczęciem malowania należy odpowiednio przygotować podłoże, w szczególności poprzez:
a) zabezpieczenie posadzek, stolarki, wyposażenia i innych powierzchni nieprzeznaczonych do malowania;
b) usunięcie luźnych, łuszczących się i słabo związanych fragmentów istniejących powłok malarskich;
c) oczyszczenie i odpylenie powierzchni;
d) miejscowe uzupełnienie ubytków, pęknięć i nierówności podłoża;
e) przeszlifowanie miejsc poddanych naprawie;
f) zastosowanie odpowiedniego środka gruntującego, jeżeli wymaga tego stan lub chłonność podłoża.
Malowanie należy wykonać co najmniej dwukrotnie lub do uzyskania pełnego, jednolitego i równomiernego krycia powierzchni. Należy zastosować farby przeznaczone do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności, odporne na zmywanie oraz okresowe działanie środków stosowanych do utrzymania czystości.
2) Wymiana brodzików – 4 szt.
Zakres obejmuje wymianę 4 istniejących brodzików.
W ramach prac należy wykonać w szczególności:
a) wymiana istniejących brodzików na brodziki białe o wymiarach 90 × 90 cm i wysokości ok. 15 cm, montowane na istniejącej posadzce, wykonane z materiału przeznaczonego do stosowania w pomieszczeniach sanitarnych, odpornego na wilgoć i środki stosowane do utrzymania czystości;
b) montaż i podłączenie syfonów do istniejącej instalacji kanalizacyjnej;
c) prawidłowe wypoziomowanie i stabilne zamocowanie brodzików;
d) wykonanie szczelnych połączeń brodzików ze ścianami przy zastosowaniu materiałów przeznaczonych
do pomieszczeń mokrych;
e) wykonanie próby szczelności odpływów po zakończeniu montażu;
f) odtworzenie powierzchni ścian i posadzek naruszonych podczas wykonywania prac.
3) Wymiana kratek ściekowych – 10 szt.
Zakres obejmuje wymianę 10 szt. istniejących kratek ściekowych. W ramach robót należy wykonać demontaż istniejących kratek, oczyszczenie odpływów oraz dostawę i montaż nowych kratek dostosowanych wymiarami do istniejących odpływów.
Kratki powinny być wykonane z materiałów odpornych na korozję, wilgoć oraz środki stosowane do utrzymania czystości. Po wykonaniu prac należy sprawdzić drożność odpływów oraz prawidłowość odprowadzania wody.
4) Zakup i wymiana skrzydeł drzwiowych – 8 szt.
Zakup i wymiana obejmuje 8 szt. drzwi znajdujących się w najgorszym stanie technicznym. Nowe skrzydła drzwiowe powinny być płytowe, w kolorze białym przeznaczone do stosowania w pomieszczeniach sanitarnych, odporne na warunki podwyższonej wilgotności oraz posiadać powierzchnię umożliwiającą łatwe utrzymanie w czystości.
Do wymiany przewidziano:

- 4 szt. drzwi „90” – z prostokątnym przeszkleniem w górnej części skrzydła, odpowiadającym istniejącemu rozwiązaniu, oraz z kratką wentylacyjną w dolnej części skrzydła;

- 2 szt. drzwi „90” – pełnych, z kratką wentylacyjną w dolnej części skrzydła;

- 2 szt. drzwi „100” – z prostokątnym przeszkleniem w górnej części skrzydła, z kratką wentylacyjną w dolnej części skrzydła;

Przeszklenie powinno być wykonane ze szkła bezpiecznego, matowego lub ornamentowego, ograniczającego widoczność przez skrzydło.
Skrzydła należy wyposażyć w niezbędne okucia oraz elementy umożliwiające prawidłową wentylację pomieszczeń sanitarnych, odpowiednio do istniejącego rozwiązania i wymagań dla danego pomieszczenia.
Przed zamówieniem drzwi Wykonawca zobowiązany jest dokonać pomiarów z natury oraz sprawdzić stan istniejących ościeżnic i możliwość prawidłowego montażu nowych skrzydeł. Podane oznaczenia drzwi „90” i „100” określają wymagany rodzaj/wielkość drzwi, natomiast wszystkie rzeczywiste wymiary należy przed zamówieniem sprawdzić w naturze. Wykonawca zobowiązany jest również sprawdzić kierunek otwierania, rozmieszczenie i rodzaj zawiasów oraz zamków i dopasować nowe skrzydła do istniejących ościeżnic. Kolor nowych skrzydeł – biały.
5) Miejscowe usunięcie pleśni ze ścian i sufitów
Zakres obejmuje zeskrobanie starej powłoki malarskiej, odgrzybienie i odnowienie ścian z użyciem środków biobójczych oraz farb odpornych na wilgoć, a także wykonanie miejscowych napraw tynków i stropów.
Przed wykonaniem nowych powłok należy usunąć luźne, słabo związane fragmenty istniejących powłok i podłoża oraz mechanicznie oczyścić miejsca występowania nalotów. Na oczyszczone powierzchnie należy zastosować preparat przeznaczony do zwalczania grzybów i pleśni na podłożach budowlanych, zgodnie z zaleceniami producenta zastosowanego środka. Po wykonaniu zabiegów powierzchnie należy pozostawić do odpowiedniego wyschnięcia, następnie uzupełnić miejscowe ubytki tynku, przygotować podłoże i wykonać nowe warstwy wykończeniowe. Niedopuszczalne jest wykonanie nowej powłoki malarskiej bez wcześniejszego usunięcia i zabezpieczenia miejsc występowania pleśni. W przypadku stwierdzenia podczas prowadzenia robót zawilgocenia podłoża lub innych okoliczności mogących świadczyć o występowaniu źródła wilgoci Wykonawca zobowiązany jest poinformować o tym Zamawiającego przed zakryciem powierzchni kolejnymi warstwami.
6) Naprawa posadzek w łazienkach
Zakres obejmuje oczyszczenie i naprawę fug oraz miejscowe naprawy posadzek. Należy usunąć luźne i wykruszone fragmenty fug, oczyścić spoiny oraz ponownie wykonać spoinowanie w miejscach tego wymagających. W przypadku stwierdzenia miejscowych ubytków, uszkodzeń lub niestabilnych elementów okładziny posadzkowej należy wykonać ich miejscową naprawę, wymianę lub ponowne zamocowanie po uzgodnieniu zakresu z Zamawiającym. Materiały zastosowane do napraw powinny być przeznaczone do pomieszczeń mokrych oraz odporne na działanie wilgoci i środków stosowanych do utrzymania czystości.
7) Udrożnienie kratek wentylacyjnych 
Zakres obejmuje udrożnienie istniejących kratek wentylacyjnych. Należy wykonać demontaż i oczyszczenie kratek wentylacyjnych oraz usunięcie nagromadzonych zanieczyszczeń z dostępnych części otworów i przewodów wentylacyjnych. Po wykonaniu prac należy sprawdzić drożność oraz występowanie ciągu wentylacyjnego. W przypadku stwierdzenia braku ciągu lub innych nieprawidłowości. Wykonawca zobowiązany jest poinformować o tym Zamawiającego.
8) Dostawa i montaż wentylatorów mechanicznych – 12 szt.
Zakres obejmuje również dostawę 12 szt. ściennych wentylatorów wyciągowych typu osiowego, o wyglądzie i sposobie montażu odpowiadającym istniejącym urządzeniom widocznym w pomieszczeniach, przeznaczonych do pracy w łazienkach i innych pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności. Wentylatory powinny być zasilane napięciem 230 V, posiadać obudowę w kolorze białym, stopień ochrony co najmniej IPX4 oraz być przeznaczone do montażu w istniejących otworach/przewodach wentylacyjnych.
Wymiary obudowy oraz wydajność każdego wentylatora należy dobrać na podstawie pomiarów z natury i warunków technicznych istniejącej wentylacji, bez zmniejszania czynnego przekroju istniejącego kanału.
Urządzenia powinny posiadać parametry zapewniające skuteczne wspomaganie usuwania wilgotnego powietrza z łazienek oraz niski poziom hałasu, odpowiedni do stosowania w obiekcie ochrony zdrowia.
Wentylatory należy wyposażyć w element zabezpieczający przed cofaniem powietrza z kanału wentylacyjnego, jeżeli pozwalają na to warunki istniejącej instalacji i zastosowane rozwiązanie techniczne.
Zakres obejmuje wykonanie niezbędnych podłączeń elektrycznych, zamocowań, uszczelnień i prac wykończeniowych związanych z montażem urządzeń. Sposób załączania wentylatorów należy dostosować do istniejącej instalacji elektrycznej; w przypadku braku możliwości zachowania istniejącego sposobu sterowania rozwiązanie należy uzgodnić z Zamawiającym przed wykonaniem prac. Urządzenia elektryczne montowane w łazienkach muszą być przeznaczone do pracy w warunkach występujących w miejscu ich instalacji, a ich montaż należy wykonać z zachowaniem wymagań dotyczących ochrony przed porażeniem elektrycznym oraz wpływem wody i wilgoci. Po wykonaniu montażu należy sprawdzić prawidłowość działania każdego wentylatora.
9) Wymiana zestawów kabina prysznicowa + brodzik – 4 szt.
Zakres obejmuje demontaż istniejących kabin i brodzików, dostawę oraz montaż 4 kompletnych zestawów wraz z niezbędnymi elementami montażowymi, odpływowymi i uszczelniającymi.
Nowe zestawy: kabina prysznicowa 90 × 90 cm, o wysokości 185–190 cm, z drzwiami przesuwnymi, oraz brodzik biały 90 × 90 cm o wysokości ok. 15 cm. Kabina powinna posiadać konstrukcję odporną na korozję i wilgoć oraz wypełnienie z bezpiecznego tworzywa sztucznego np. plexi przeznaczonego do stosowania w kabinach prysznicowych. Podane wymiary należy przed zamówieniem zweryfikować w naturze i dostosować do istniejących warunków.
Wymiary nowych zestawów należy dostosować do istniejących pomieszczeń i instalacji na podstawie pomiarów wykonanych przez Wykonawcę przed zamówieniem wyposażenia. Kabiny powinny być wykonane z materiałów odpornych na działanie wilgoci i środków stosowanych do utrzymania czystości oraz posiadać konstrukcję umożliwiającą bezpieczne użytkowanie w obiekcie ochrony zdrowia.
Zakres obejmuje podłączenie brodzików do istniejącej instalacji kanalizacyjnej, wypoziomowanie, stabilne zamocowanie, wykonanie uszczelnień sanitarnych oraz sprawdzenie szczelności odpływów.
Po zakończeniu montażu należy odtworzyć powierzchnie ścian i posadzek naruszone podczas prowadzenia prac.

